RÖNTGENPUTZ

Průmyslově vyráběná suchá malta podle normy DIN 18557, skupiny malty P II

(vápenocementové omítky), na bázi cementu, bílého vápenného hydrátu a bary-tových písků (0 - 3 mm) jako těžké minerální přísady.

Použití:	Jako omítka na ochranu proti záření na zvýšení hodnot odstínění stěn u ionizujícího záření (rentgenových paprsků) v místnostech pro rentgenovou diagnostiku a rent-genovou terapii o jmenovitém napětí do 250 kV.

Expedice:	V papírových pytlích o hmotnosti 40 kg.

Skladování:			V suchu 3 měsíce. Chránit před vlhkostí!

Podklad:	Podklad musí být nosný, suchý, rovný, zbavený nečistot veškerého druhu a nasá-kavý. Na stěny z lehčených materiálů a nenasákavých nebo slabě nasákavých podkladů je nutné použít armování.

Zpracování:	Pomocí veškerých běžných omítacích strojů nebo manuálně; 1 pytel (40 kg) RÖNTGENPUTZ s cca 5 - 6 l vody rozdělejte v kontinuální míchačce nebo v bubnové míchačce. Nenanášet najednou více než 8 mm (z důvodu vysoké vlastní hmotnosti se omítka může odtrhnout). U větších tlouštěk nánosu je třeba pracovat

v několika vrstvách, přičemž spodní vrstva musí být suchá před nanesením další vrstvy (1 den na 1 mm). Celková tloušťka omítky by neměla překročit 25 mm. Povrchovou úpravu lze provést jemnou vápenocementovou nebo vápennou omítkou, případně šlechtěnou omítkou řady 700.

Vydatnost:			tloušťka omítky v cm	1,0		1,5		2,0		2,5

spotřeba v kg/m2		30		45		60		75

Zvlášť důležité:		Výrobek nezpracovávat při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C !

Dodatečné přidávání kameniva a přísad k hotové maltové směsi je nepřípustné! Tloušťka RÖNTGENPUTZU se řídí dosahovanou „minimální srovnávací hodnotou olova“ a napětím zářičů rentgenového přístroje. Krabice elektrické instalace se musí vyložit olovem.

Přednosti:	Hospodárné řešení na zvýšení hodnot odstínění.

Záměsová voda:		Pitná voda nebo voda podle ČSN 73 2028.

Kvalita:			Je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří.

Bezpečnost práce:		Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vníma-

vých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochran-

né brýle nebo obličejový štít.

Uchovávejte mimo dosah dětí !

První pomoc:		Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění

kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékař-

ské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Upozornění:			Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice

pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchylky

se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních

vlivech. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Likvidace nespotřebované části výrobku - jako odpad typu O (ostatní) lze uložit

na řízené skládce. Likvidace obalu - beze zbytků obsahu vracejte do sběru.

Technické parametry:	závazné

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech		min. 0,7 (MPa)

Přídržnost malty k podkladu 			min. 0,18 (MPa)

informativní

srovnávací hodnoty olova jako zpětný výpočet z normy DIN 6812, tabulka 4

srovnávací hodnoty olova v závislosti na tloušťce omítky + napětí zářičů

------------------------------------------------------------------------------------------------

tloušťka omítky	srovnávací hodnoty olova v mm při napětí

v cm			100 kV	150 kV	200 kV	250 kV

------------------------------------------------------------------------------------------------

1,0			1,25		0,70		0,80		0,50

1,5			1,75		1,00		0,80		0,80

2,0			2,30		1,35		1,10		1,10

2,5			3,00		1,50		1,35		1,35

Platnost:			01/2001; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.